ACUERDO N.° E-0606-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día dos de julio del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintinueve de octubre del año dos mil veinte, el señor XXXXXXX presentó un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. por considerar que debido a una falla en el servicio de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXXXXXX, ocurrida en el mes de abril del año dos mil veinte, se dañó un televisor marca Samsung, modelo XXXXXXX

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Por medio del acuerdo N.° E-1154-2020-CAU, de fecha diez de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, se manifestara por escrito respecto de dicho reclamo y remitiera la documentación relacionada con el suministro identificado con el NIC XXXXXXX.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y al señor XXXXXXX, el día trece de noviembre de dos mil veinte, por lo que el plazo otorgado a la empresa distribuidora venció el día veintiseis del mismo mes y año.

El veinte de noviembre del año dos mil veinte, el ingeniero XXXXXXX, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó prorroga de cinco días hábiles para dar respuesta a la audiencia otorgada en el acuerdo N.° E-1154-2020-CAU.

El tres de diciembre del año dos mil veinte, el ingeniero XXXXXXX, actuando en la calidad antes mencionada, argumentó que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no era responsable del daño reclamado y remitió la información siguiente:

      - Acta de la inspección del suministro en cuestión;

      - Fotografía en forma magnética de la inspección por daños de equipos;

      - Informe de interrupciones que afectaron el servicio del mes de febrero al mes de abril de 2020;

      - Bitácora de control de operaciones del sistema de distribución de eventos registrados del 13 al 17 de abril del presente año, ambas fechas inclusive;

      - Número de circuito y código de transformador al cual el suministro se encuentra conectado;

      - Listado de números de NICS/NIS conectados al transformador que suministra energía eléctrica, del servicio en cuestión;

      - Informe de reclamos de los meses de abril a mayo de 2020, relacionados a daños de equipos conectados al circuito;

      - Informe de reclamo de los días 13, 14, 15, 16 y 17 de abril de 2020, relacionados a suministros sin servicio de energía de usuarios conectados al mismo transformador;

      - Argumentos y posiciones relacionados con la gestión interpuesta.

Mediante el memorando JCR/No. CAU-743/2020, de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, el CAU informó que realizaría la investigación y el dictamen correspondiente.

    - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-1286-2020-CAU, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, esta Superintendencia concedió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y al señor XXXXXXXun plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y al señor XXXXXXX los días cinco y seis de enero del presente año, respectivamente, por lo que el plazo otorgado para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días dos y tres de febrero del mismo año.

El día catorce de enero del presente año, el ingeniero XXXXXXX, en la calidad antes citada, presentó un escrito por medio del cual expresó que mantenía los argumentos y pruebas vertidos con anterioridad. Por su parte, el señor XXXXXXX no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

    - Informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-0108-2021-CAU, de fecha diez de febrero del presente año, esta Superintendencia comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico por medio del cual estableciera el origen del  daño reclamado por el señor XXXXXXX y, si era procedente, la compensación económica solicitada.

El acuerdo citado fue notificado al señor XXXXXXX y a la empresa distribuidora el día quince de febrero del presente año.

Por medio de memorando de fecha dieciocho de marzo del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0068-CAU-21, por medio del cual estableció lo siguiente:

“”(…)

6.4 Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T16040.

Del análisis realizado al reclamo interpuesto por el usuario final, relacionado con daños a equipos eléctricos, cuyos servicios eléctricos son suministrados por medio de la unidad de transformación identificada con el código T16040, se constató que el señor XXXXXXX interpuso un reclamo relacionado con daños a equipos eléctricos ante la empresa distribuidora con fecha 21 de abril del 2020. Dicho reclamo, fue identificado por la sociedad CAESS con el código 2114-20-0000853.

El señor XXXXXXX estableció en su reclamo que con fecha 8 de abril del 2020, se le dañó un televisor marca Samsung, explicando que el equipo reclamado sufrió daños después de una interrupción en el suministro de energía eléctrica luego de una explosión.

No obstante lo anterior, se ha verificado que en los registros mensuales entregados por la sociedad CAESS a esta Institución, no se encontró evidencia de otro reclamo de daños a equipos eléctricos de usuarios cuyos servicios están conectados a la misma unidad de trasformación con código T16040.

6.5  Detalle de reclamos relacionados a bajo voltaje y falta de energía de servicios de usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T16040 durante el mes de abril del 2020.

De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que existen 3 reclamos por falta de energía (FE) y 1 reclamo por bajo voltaje (BV) durante el mes de abril del 2020 interpuestos ante la empresa distribuidora por el señor XXXXXXX con fechas 11, 19. (2) y 20 de abril de 2020, siendo dichas fechas posteriores al 8 de abril del 2020, en la que el usuario reportó el daño en su equipo eléctrico. Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:

También, se verificó que durante el mes de abril se tienen registrados 10 reclamos por falta de energía (FE) interpuestos por otros usuarios que son alimentados por el mismo centro de transformación con código T16040, al que se encuentra conectado el suministro bajo análisis; sin embargo, dichos reclamos fueron interpuestos con fecha 19 de abril del 2020, siendo dicha fecha posterior al 8 de abril del 2020, en la que el usuario reportó el daño en su equipo eléctrico. Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:

## 6.6 Análisis de los argumentos presentados por el señor XXXXXXX XXXXXXX

El señor XXXXXXX señala que con fecha 8 de abril del 2020, después de varias fallas ocurridas en la red de distribución de CAESS, se le dañó un televisor marca XXXX. Lo anterior se puede observar en el siguiente extracto:

Con base en el análisis de los registros de interrupciones y de la bitácora de operaciones correspondientes al 8 de abril del 2020, se verificó que no existen interrupciones en la referida fecha que hayan afectado a los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T16040 incluyendo el suministro bajo análisis.

Por otra parte, el señor XXXXXXX manifiesta que el reclamo por daños a equipo interpuesto ante la sociedad CAESS lo realizó el 21 de abril del 2020; sin embargo, la inspección técnica por parte de CAESS fue ejecutada hasta el 3 de septiembre del 2020.

Al respecto, se debe considerar que la sociedad CAESS presentó una carta declaratoria que hace constar que el trabajo no se pudo realizar en los tiempos estipulados debido a la emergencia nacional generada por la pandemia de COVID-19.

## 6.7 Análisis de los argumentos presentados por CAESS

Según los escritos presentados por CAESS, su argumentación principal consiste en que el daño reportado por el señor XXXXXXX en su televisor, ocurrió con fecha 8 de abril del 2020 después de varias fallas en el sistema de distribución eléctrica, y que para dicha fecha no se tiene registro de eventos que hayan afectado el suministro; al respecto, el CAU  verificó que efectivamente no existen interrupciones en la referida fecha, que hayan afectado a los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T16040.

Por otra parte, CAESS indica que encontraron que el tablero de distribución de cargas no posee sistema de puesta a tierra, lo cual incumple con lo determinado con la normativa 93-E-2008; además, encontraron una red de tierra aislada, cerca de la caja térmica, con un valor de 2.1 ohmios y que dicha condición puede generar una reducción en la vida útil de los equipos eléctricos o sus elementos, o producir que éstos no operen en forma normal.

Respecto a lo anterior, se verificó que el tablero principal de la vivienda no posee red de puesta a tierra y efectivamente existe una red de tierra aislada cerca del tablero principal, condición que está fuera de la normativa establecida por SIGET y que afecta directamente el funcionamiento de los equipos eléctricos.

- CONCLUSIÓN

Considerando el resultado de la inspección en el lugar realizada por personal de SIGET y de la información proporcionada por la sociedad CAESS, se pudo constatar que el daño que presenta el equipo eléctrico reclamado por el señor XXXXXXX XXXXXXX, no está relacionado con la calidad del servicio eléctrico suministrado por la referida sociedad.

Se verificó que las instalaciones eléctricas internas del inmueble donde se ubica el servicio en referencia se encuentran fuera de la normativa establecida por SIGET, donde se observó que existen condiciones que ponen en riesgo el buen funcionamiento de los equipos eléctricos conectados en dicho suministro.

Del registro de interrupciones que afectaron el suministro eléctrico bajo análisis durante el mes de abril del 2020, se verificó que son posteriores al 8 de abril del 2020, fecha en la que el usuario ha indicado que se le dañó su equipo eléctrico, por lo que dichas interrupciones no están asociadas a la falla del equipo reclamado.

Por otra parte, se ha verificado en los registros mensuales entregados por la sociedad CAESS a esta Institución, que no se encontró evidencia de otro reclamo de daños a equipos eléctricos, bajo voltaje y falta de energía durante los meses de marzo a abril del 2020, de usuarios cuyos servicios están conectados a la misma unidad de trasformación con código T16040.

Finalmente, con base en el análisis realizado a la información a la que esta Superintendencia tuvo acceso, se establece que no se encontraron evidencias que conlleven a determinar que la empresa distribuidora CAESS sea la responsable de los daños reportados en el equipo eléctrico reclamado por el señor XXXXXXX XXXXXXX.

- DICTAMEN

Con base en la información recabada en la presente investigación y lo establecido en las normativas aplicables, se determina lo siguiente:

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, se puede establecer que  no existen evidencias que conduzcan a determinar que debido a deficiencias técnicas en la red de distribución eléctrica, esta sea la causante del daño que presenta el equipo eléctrico afectado.

- Las instalaciones eléctricas internas del inmueble donde se ubica el servicio en referencia se encuentran fuera de la normativa establecida por SIGET, donde se observó que existen condiciones que ponen en riesgo el buen funcionamiento de los equipos eléctricos conectados en dicho suministro.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU es de la opinión que la empresa CAESS, S. A. de C. V., no es la responsable por los daños acontecidos en el equipo eléctrico reportado por el señor XXXXXXX XXXXXXX, correspondiente al suministro identificado con el NIC XXXXXXX. Por consiguiente, la compensación por daños reclamados correspondiente a la cantidad de CUATROCIENTOA NOVENTA Y NUEVE00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 499.00), con IVA incluido, no es procedente. […]”

d) Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0403-2021-CAU, de fecha tres de mayo de este año, esta Superintendencia remitió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y al señor XXXXXXX copia del informe técnico N.° IT-0068-CAU-21, rendido por el CAU de la SIGET, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y al señor XXXXXXX el día seis de mayo de este año, por lo que el plazo finalizó el día veintiuno del mismo mes y año.

Consta en el expediente que las partes no hicieron uso del derecho de audiencia y defensa otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que, a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

1.E. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

2.1. Análisis técnico

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos de este, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al usuario por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando entre la acción u omisión y el resultado se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que la causa de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del reclamo presentado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V., o si está relacionado con las deficiencias técnicas en las redes internas del inmueble del señor XXXXXXX XXXXXXX.

2.1.1. Determinación de la responsabilidad del daño del equipo eléctrico

El CAU en el informe técnico N.° IT-0068-CAU-21 estableció los hechos siguientes:

- Las interrupciones ocurridas durante el mes de abril del año dos mil veinte en el suministro ocurrieron después del día ocho del citado mes y año, fecha que el usuario reportó el daño en el equipo eléctrico.

- Posterior al día ocho de abril del año dos mil veinte no se encontró evidencia de otro reclamo de daños a equipos eléctricos, por bajo voltaje o falta de energía de usuarios cuyos servicios están conectados a la misma unidad de trasformación con código T16040.

- El CAU verificó que el tablero principal de la vivienda no posee red de puesta a tierra y efectivamente existe una red de tierra aislada cerca de dicho tablero, condición que esta fuera de la normativa establecida por SIGET y que afecta directamente el funcionamiento de los equipos eléctricos.

De la investigación realizada se determina que las instalaciones internas del inmueble no son las adecuadas, por lo que el CAU determinó que el daño en el aparato eléctrico reclamado no se originó por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y, por tanto, no existe una relación causal entre la calidad del servicio y los daños reclamados.

2.2. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles de la reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo del usuario que tiene como finalidad que tanto usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto de los daños reportados por el usuario que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que no existieron condiciones técnicas que afectaron el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no es la responsable de los daños reclamados y por lo tanto no debe compensar al usuario.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes.

Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-0068-CAU-21, esta Superintendencia se adhiere al dictamen emitido por el CAU, siendo procedente absolver a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. del daño reclamado por el señor XXXXXXX XXXXXXX, por no existir relación de causalidad directa entre la calidad del servicio de energía eléctrica suministrado en el NIC XXXXXXX y el daño sufrido en el televisor marca XXXXX.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto, y el informe técnico N.° IT-0068-CAU-21 rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el  daño sufrido en el televisor marca XXXXXX, reclamado por el señor XXXXXXX XXXXXXX, no se originó por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado por la sociedad CAESS, S.A. de C.V., por lo que es improcedente la compensación económica reclamada.

- Recomendar al señor XXXXXXX que realice en sus instalaciones eléctricas internas las adecuaciones necesarias a efecto de evitar futuros daños.

- Notificar este acuerdo al señor XXXXXXX y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente