ACUERDO N.° E-0662-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día dieciséis de julio del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día diecisiete de julio de dos mil veinte, la señora XXXXX, representante legal de la sociedad XXXXX, interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debido al cobro de la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4,973.76) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada (ENR), por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXXXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-807-2020-CAU, de fecha veintitrés de julio de dos mil veinte, se requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la señora XXXXX los días veintiocho de julio y tres de agosto de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el período para que la distribuidora se pronunciará finalizó el día diecisiete de agosto del mismo año.

El día dieciocho de agosto de dos mil veinte, el ingeniero XXXXX, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito mediante el cual manifestó que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXXXX.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

- Histórico de lecturas y consumos

- Histórico de órdenes de servicio

- Histórico de sellos instalados

- Descarga de TPL

- Descarga de medidor

- Memoria de cálculo

- Fotografías

- Informe técnico

Mediante memorando N.° FA/CAU-490/2020 de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-905-2020-CAU de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte, se abrió a pruebas el presente procedimiento por el plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que la señora XXXXX y la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. presentaran las que estimaran pertinentes.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la señora XXXXX los días treinta y uno de agosto y dos de septiembre del año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días veintinueve de septiembre y uno de octubre del mismo año.

El día catorce de septiembre del año dos mil veinte, el ingeniero XXXXX, en la calidad antes descrita, presentó un escrito en el cual expresó que no existían pruebas adicionales a las remitidas previamente.

Por su parte, el día veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte la señora XXXXX, en la calidad antes mencionada, presentó un escrito mediante el cual manifestó lo siguiente:

“(…) todo trabajo eléctrico desarrollado en la subestación siempre se ha realizado bajo las aprobaciones de la compañía suministradora del servicio de electricidad y bajo la ejecución de expertos en el desarrollo de este tipo de proyectos.

Queda una gran incertidumbre ya que los únicos que suben al área donde estaba la supuesta mal conexión son personal identificado como AES CLESA, y la mayoría de veces ni somos informados de los trabajos que llegan a desarrollar o a verificar, partiendo de eso por qué en estas inspecciones y no se detectó la mala conexión; además se dejó que transcurriera mucho tiempo. Por otra parte, de ser cierto que ese consumo que la compañía dice es real, es por gusto todas las acciones que como empresa hacemos para ahorro de energía y protección del medio ambiente.

Cabe mencionar que de parte de la distribuidora no siempre se reciben los informes de toma de lecturas ni tampoco los historiales de consumo y facturación tal como antes se nos entregaba mensualmente. (…)”

Asimismo, anexó en forma digital la información técnica siguiente:

- Proyecto de ampliación de subestación ejecutada por XXXXX

- Primera incidencia y resolución.

- Facturación desde septiembre 2019 a septiembre 2020.

- Respuestas de compañía nueva situación irregular.

- Auditorías, asesorías y supervisiones en materia de electricidad.

- Acciones de ahorro energético.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-1062-2021-CAU de fecha ocho de octubre del año dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió una condición irregular que afectó el suministro identificado con el NIC XXXXX y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

El acuerdo en referencia fue notificado a la distribuidora y a la señora XXXXX los diecinueve y veinte de octubre del año dos mil veinte, respectivamente.

El CAU por medio de memorando de fecha veintiocho de abril de este año, rindió el informe técnico N.° IT-0091-CAU-21, en el que realizó un análisis, entre otros aspectos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la existencia de una condición irregular:

[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, que como consecuencia llegó a la conclusión que existió una alteración en el equipo de medición N.° XXXXX que, según su criterio, consistió en “fase “B” mal conectada, medidor no registraba consumo real”; condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro, siendo éstas las siguientes:

En la imagen N.° 1 compuesta por tres fotografías, se observa que las fases A, B y C estaban conectadas de forma similar, las cuales fueron tomadas por el personal de la empresa distribuidora entre las 11:16 y las 11:17 del día 18 de diciembre de 2019; sin embargo, la sociedad AES CLESA ha establecido que únicamente la fase “B” se encuentra conectada de forma irregular.

En relación con las fotografías presentadas por la sociedad AES CLESA, cabe destacar que estas no describen de forma clara una condición irregular, pues según se puede observar en la imagen N.° 2 únicamente se normalizó una condición no estándar en la conexión de la señal de la fase “B” del equipo de medición ubicada dentro del gabinete de los transformadores de corriente, es decir, ésta solamente modificó la conexión mecánica, dejando uniones eléctricas entre los conductores similares a las encontradas; por lo que se determina que la modificación que realizó no justifica una condición irregular (…).

(…) Con base en las pruebas analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestre que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario final, ya que por medio de la imagen N.° 1 compuesta por tres fotografías, se comprobó que las fases A, B y C estaban conectadas de forma similar; sin embargo, la sociedad AES CLESA ha establecido que únicamente la fase “B” se encuentra conectada de forma irregular.

Con base en las pruebas analizadas, se determinó que el monto que la empresa distribuidora pretende recuperar en concepto de energía horaria consumida y no facturada por la cantidad de cuatro mil novecientos setenta y tres 76/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 4,973.76), IVA incluido, correspondiente a la cantidad de 30,605.53 kWh asociado al período comprendido entre el 11 de agosto al 18 de diciembre de 2019, no es aceptable.

En ese sentido, el CAU determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que la variación en los consumos de energía eléctrica en el servicio eléctrico identificado con el NIC XXXXX, se debió a desperfectos o problemas en el equipo de medición (…).

(…) El CAU de la SIGET, ha considerado como consumo correcto del suministro bajo análisis; el historial de registro de lecturas reportado por el equipo de medición N.° XXXXX, a partir del período del 5 de mayo al 5 de noviembre del 2019, dato que permitió establecer un consumo de energía horario mensual promedio de 16,895.69 kWh, obtenidos después de la corrección de la condición subestándar en la señal de voltaje de la fase “B” del equipo de medición y durante una época con un patrón de consumo similar al del período de recuperación.

Los valores de consumos y período arriba señalados, fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía horaria no registrada correspondiente a 60 días, que corresponden a la energía no registrada máxima que puede recuperarse, que en este caso equivale a un consumo de energía horaria de 4,674.68 kWh, equivalente a 604.94 kWh en Punta; 851.79 kWh en Valle y 3,217.96 kWh en Resto, el cual asciende a la cantidad de setecientos cuarenta 95/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 740.95), IVA incluido […].

Análisis de los argumentos presentados por la señora XXXXX

[…] la licenciada XXXXX presentó un escrito en fecha 24 de septiembre de 2019 en el cual expresó lo siguiente:

“Queda una gran incertidumbre ya que los únicos que sube al área donde estaba la supuesta mal conexión son personal identificado como AES CLESA, y la mayoría de veces ni somos informados de los trabajos que llegan a desarrollar o a verificar, partiendo de eso por qué en estas inspecciones y no se detectó la mala conexión; además se dejó que transcurriera mucho tiempo. Por otra parte, de ser cierto que ese consumo que la compañía dice es real, es por gusto todas las acciones que como empresa hacemos para ahorro de energía y protección del medio ambiente”.

Conforme con lo manifestado por la usuaria, cabe señalar que en la fotografía N.° 1 y la imagen N.° 9 del apartado anterior se abordó la situación referente a que únicamente la empresa distribuidora tiene acceso al gabinete donde se ubican los transformadores de corriente, además se solicitó información a la sociedad AES CLESA del Sistema de Gestión Comercial (Open S.G.C.), en ésta se observa que efectivamente el personal de la empresa distribuidora atendió un reclamo por un cortocircuito en el secundario en fecha 22 de agosto de 2019 según se observa en la siguiente imagen N.° 10:

Si bien la sociedad AES CLESA tardó en reparar los problemas en el equipo de medición que afectaban el correcto registro de la energía que fue consumida, el período de recuperación se limitará a 60 días calendario según lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2019, tal y como se analizó en el apartado anterior, por lo que no podrá cobrar la energía que no fue registrada más allá de este período de tiempo.

Posteriormente, conforme a la información que fue presentada por la a la señora XXXXX, se realizó el censo de carga del suministro, obteniendo un consumo mensual de 16,685 kWh, valor cercano al utilizado por el CAU para el cálculo de la energía a recuperar […].

Dictamen:

[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora no demuestran fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXXXX imputable a la sociedad XXXXX., que hubiese impedido el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro.

- Por consiguiente, el CAU de la SIGET ha considerado que el presente caso está asociado a la existencia de una condición de desperfecto o problemas en el equipo de medición, con base en lo determinado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2019.

- Por tanto, el cobro realizado por parte de la sociedad AES CLESA a la sociedad XXXX. por la cantidad de cuatro mil novecientos setenta y tres 76/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 4,973.76), IVA incluido, en concepto de energía horaria consumida y no facturada de 30,605.53 kWh, equivalente a 4,756.06 kWh en Punta; 3,102.73 kWh en Valle y 22,746.74 kWh en Resto, asociado al período comprendido entre el 11 de agosto al 18 de diciembre de 2019, no es aceptable.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad AES CLESA debe cobrar a las sociedad Inversiones Anthony’s S.A. de C.V., por existir desperfectos o problemas en el equipo de medición, la cantidad de setecientos cuarenta 95/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 740.95), IVA incluido, en concepto de energía horaria consumida y no facturada de 4,674.68 kWh, equivalente a 604.94 kWh en Punta; 851.79 kWh en Valle y 3,217.96 kWh en Resto, asociado al período comprendido entre el 19 de octubre al 18 de diciembre de 2019.

Por tanto, la sociedad AES CLESA cobraría en exceso la cantidad de cuatro mil doscientos treinta y dos 81/100 dólares de los estados Unidos de América (USD 4,232.81), IVA incluido. […]”

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0467-2021-CAU, de fecha veintiuno de mayo de este año, se remitió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y a la señora XXXXX copia del informe técnico N.° IT-0091-CAU-21 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El acuerdo mencionado fue notificado a la distribuidora y a la señora XXXXX los días veintiséis y veintiocho de mayo de este año, respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días nueve y once de junio del mismo año.

El día catorce de junio de este año, el ingeniero XXXXX, en la calidad antes descrita, presentó un escrito en el cual manifestó que con el fin de dar cumplimiento a la parte resolutiva del acuerdo N.°  E-0467-2021-CAU realizaría un nuevo cálculo en concepto de energía no registrada por la cantidad establecida en dicho acuerdo. Por su parte, la señora XXXXX no hizo uso del derecho otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2019.

En dicho cuerpo normativo se detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 35 de dichos Términos y Condiciones establece:

“Es obligación del Distribuidor reemplazar los equipos de medición que hayan alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la Metodología para el Control de la Exactitud de los Equipos de Medición contenida en el Acuerdo No. 442-E-2014 o la que la sustituya.

El Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición o componentes de la medición que no hayan permitidos el correcto registro de energía consumida por el usuario final; para ello, el Distribuidor deberá notificar por escrito impreso o digital dicha situación al usuario final, a quien deberá demostrar técnicamente las razones que originaron el no registro del consumo de energía y potencia eléctrica. La energía y potencia no facturada se calculará sobre la base del promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo.

En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación.”

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

1.F. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

  - .  Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXXXX

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N.° IT-0091-CAU-21, el CAU expone lo siguiente:

“[…] Con base en las pruebas analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestre que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario final, ya que por medio de la imagen N.° 1 compuesta por tres fotografías, se comprobó que las fases A, B y C estaban conectadas de forma similar; sin embargo, la sociedad AES CLESA ha establecido que únicamente la fase “B” se encuentra conectada de forma irregular, estableciendo además que ésta no presentó evidencias de la corrección de la supuesta condición irregular […]”.

En cuanto a la señora XXXXX, se analizaron los siguientes argumentos y pruebas presentadas:

(…) únicamente la empresa distribuidora tiene acceso al gabinete donde se ubican los transformadores de corriente, además se solicitó información a la sociedad AES CLESA del Sistema de Gestión Comercial (Open S.G.C.), en ésta se observa que efectivamente el personal de la empresa distribuidora atendió un reclamo por un cortocircuito en el secundario en fecha 22 de agosto de 2019 (…).

(…) el período de recuperación se limitará a 60 días calendario según lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2019, tal y como se analizó en el apartado anterior, por lo que no podrá cobrar la energía que no fue registrada más allá de este período de tiempo. (…)

Conforme lo anterior, el CAU concluyó que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no aportó pruebas que respaldaran su argumento relacionado a la existencia de una condición irregular, debido a que de la fotografías e información que consta en el procedimiento, se constató que el personal de la distribuidora únicamente normalizó una condición no estándar en la conexión de la señal de la fase “B” del equipo de medición ubicada dentro del gabinete de los transformadores de corriente, es decir, solo se modificó una conexión mecánica, que no puede clasificarse como una condición irregular.

En ese sentido, el CAU estableció que la distribuidora no comprobó la existencia de una condición irregular en el equipo de medición n.° XXXXX que haya ocasionado que no se registrara correctamente el consumo de energía consumida en el inmueble. De ahí que, del análisis de las pruebas recopiladas, el CAU constató que el citado equipo de medición presentaba problemas de funcionamiento.

Debido a lo anterior, el CAU indicó que en el suministro identificado con el NIC XXXXX existió un problema en el equipo de medición, lo cual habilita a la distribuidora a realizar el cobro para recuperar la energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicable para el año dos mil diecinueve.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET realizó un nuevo cálculo para determinar la energía no registrada por problemas en el equipo de medición, basado en los criterios siguientes:

- El historial de registro de lecturas correspondiente al periodo del cinco de mayo al cinco de noviembre del año dos mil veinte.

- El período de recuperación de energía consumida y no facturada, equivalente a sesenta días comprendidos entre el diecinueve de octubre al dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

En virtud de lo anterior, la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 740.95) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

2.2.   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como a la señora XXXXX, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la a la señora XXXXX, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto la usuaria como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió un problema en el equipo de medición y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la señora XXXXX debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por un periodo de dos meses.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por la a la señora XXXXX y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la existencia de problemas en el equipo de medición en el suministro identificado con el NIC XXXXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0091-CAU-21, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, y establecer que en el suministro identificado con el NIC XXXXX no existió una condición irregular sino un problema en el funcionamiento del equipo de medición.

Por lo tanto, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 740.95) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, de conformidad con el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicable para el año 2019.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0091-CAU-21, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC XXXXX no se comprobó la condición irregular atribuida a la sociedad XXXXX. por lo que es improcedente el cobro de la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4,973.76) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC XXXXX existió un problema en el funcionamiento del medidor que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 740.75) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por medidor defectuoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso tercero de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2019.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0091-CAU-21, rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo a la señora XXXXX, representante legal de la sociedad XXXXX. y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente